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В данном информационном листке объясняются требования к тестированию и учету химического состава воды при эксплуатации бассейнов, спа-бассейнов и водных аттракционов в округе Кларк, штат Вашингтон.  
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТЕСТЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ
Тест на содержание хлора (свободного, связанного): 
Свободный хлор — это активное доступное дезинфицирующее средство на основе хлора.  В бассейнах концентрация свободного хлора должна составлять от 1,5 до 10,0 ч/млн или от 2,0 до 10,0 ч/млн, если используется стабилизатор (циануровая кислота). В спа-бассейнах концентрация свободного хлора должна составлять от 3,0 до 10,0 ч/млн или от 3,5 до 10,0 ч/млн, если используется стабилизатор (циануровая кислота).  
1.  Промойте и заполните большую пробирку для сравнения до отметки 10 мл.
2.  Добавьте 2 выровненные мерные ложки R-0870.  Перемешайте до полного растворения.  При наличии свободного хлора образец окрасится в розовый цвет.
3.  Добавляйте реагент R-0871 по каплям, перемешивая и подсчитывая количество капель, пока цвет не изменится с розового на бесцветный. (1 капля = 0,5 ч/млн).
4.  Разделите количество капель на 2, чтобы получить концентрацию свободного хлора в частях на миллион. (НЕ ВЫЛИВАЙТЕ СМЕСЬ — ОНА ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ТЕСТА).
Запишите результаты теста в столбце «Дезинфицирующее средство: свободный остаточный хлор», под заголовком «ч/млн». Отметьте время проведения каждого теста в столбце «Время». 
Связанный хлор образуется при реакции свободного хлора с загрязняющим веществом в воде.  Его содержание должно составлять менее 50% от свободного доступного хлора.  Данный тест является продолжением описанного выше теста на содержание свободного хлора.  
5.  Добавьте 5 капель реагента R-0003.  Перемешайте.  При наличии связанного хлора образец приобретет розовый цвет.
6.  Добавляйте реагент R-0871 по каплям, перемешивая после каждой капли и подсчитывая количество капель, пока образец не станет бесцветным вместо розового.
7.  Разделите количество капель на 2, чтобы получить концентрацию связанного хлора в частях на миллион. 
Записывайте результаты теста в столбце «Связанный хлор» один раз в день.
Тест на pH
Уровень pH показывает кислотность или щелочность воды, и от него напрямую зависит комфорт купающихся.  Допустимые значения находятся в диапазоне 7,2-8,0, а идеальный диапазон составляет 7,4-7,6.
1.  Промойте большую пробирку для сравнения и заполните ее водой, которую необходимо протестировать, до отметки 44 мл.
2.  Добавьте 5 капель реагента R-0004.  Закройте крышкой и переверните, чтобы перемешать.
3.  Сравните цвет с эталонным образцом.  
Запишите результаты теста в столбце с пометкой «pH».
Температура
Высокая температура в спа-бассейнах может привести к обезвоживанию и риску падений/дезориентации. Температуру воды, поддерживаемую на уровне выше 95 °F, необходимо контролировать и записывать ежедневно. Температура не должна превышать 104 °F.
1.  С помощью водонепроницаемого термометра, откалиброванного с точностью до 2 °F, проверьте температуру воды в бассейне и/или спа-бассейне с теплой водой.
Запишите результат в столбце «Температура».
Расход воды
Расход воды показывает, сколько галлонов воды в минуту проходит через систему рециркуляции. Это позволяет определить, работает ли система с надлежащей скоростью водообмена. В бассейнах полный водообмен должен происходить каждые 6 часов, в спа-бассейнах / на детских водных площадках — каждые 30 минут, в детских бассейнах — каждые 3 часа.  
1. Найдите расходомер на обратной трубе в насосном помещении.
2. Убедитесь, что устройство работает правильно, чтобы получить корректные показания.
Запишите результаты в галлонах в минуту (гал/мин) в столбце «Расход воды».
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ
Тест на общую щелочность
Общая щелочность — это показатель способности воды противостоять изменению pH.  Данный тест следует проводить как минимум один раз в неделю.
1.  Промойте большую пробирку для сравнения и заполните ее водой, которую необходимо протестировать, до отметки 25 мл.
2.  Добавьте 2 капли реагента R-0007.  Перемешайте.
3.  Добавьте 5 капель реагента R-0008. Перемешайте. Образец должен стать зеленым.
4.  Добавляйте реагент R-0009 по каплям.  После каждой капли считайте и взбалтывайте до тех пор, пока цвет не изменится с зеленого на красный.
5.  Умножьте количество капель из шага 4 на 10.  Запишите результат как общую щелочность в частях на миллион (ppm), выраженную по карбонату кальция.
Запишите результаты в столбце «Щелочность».
Тест на циануровую кислоту
Циануровая кислота — стабилизатор, который защищает соединения хлора от солнечного света.  Недостаток циануровой кислоты заключается в том, что для деактивации патогенных микроорганизмов в воде требуются более высокие концентрации дезинфицирующего средства и более длительное время контакта.  Максимально допустимый уровень циануровой кислоты составляет 90 ч/млн. Данный тест следует проводить еженедельно, даже если вы часто сливаете воду из спа-бассейна.
1.  Промойте бутылку для дозирования циануровой кислоты (#9191) и заполните ее, которую необходимо протестировать, до отметки 7 мл.
2.  Добавьте реагент R-0013 до отметки 14 мл.  Закройте крышкой и перемешивайте в течение 30 секунд.
3.  Медленно перелейте мутный раствор в небольшую пробирку для сравнения, до тех пор пока черная точка на дне не исчезнет при взгляде сверху.
4.  Снимите показания по уровню жидкости в пробирке.  Запишите результат как показатель циануровой кислоты в частях на миллион (ч/млн)

в столбец «Циануровая кислота».
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)
В последнем столбце журнала учета необходимо записывать информацию о техническом обслуживании и инцидентах, которые могут повлиять на работу вашего бассейна / спа-бассейна. Документируйте все работы по техническому обслуживанию, включая следующие аспекты.
1. Закрытие

2. Прозрачность воды

3. Химическая обработка

4. Обратная промывка

5. Вакуумная чистка

6. Слив воды
Обратите внимание, что владелец или оператор объекта для водного отдыха ОБЯЗАН сообщить о любом случае смерти, состояния, близкого к утоплению, или серьезной травмы в местный отдел здравоохранения в течение 48 часов. Серьезная травма означает, что пострадавшему была вызвана скорая помощь (например, 911) и требуется немедленное медицинское лечение в клинике или отделении неотложной помощи, либо что пострадавший был госпитализирован. Заполните форму отчета о травме

HYPERLINK "https://www.clark.wa.gov/documents/wa-doh-water-recreation-facility-injury-report-form" \t "_blank"
 и отправьте ее в Службу общественного здравоохранения округа Кларк по адресу DLCntyHealthWaterRec@clark.wa.gov. Эту и другие полезные ресурсы и формы можно найти на сайте https://clark.wa.gov/public-health/pool-operator-resources
Для получения информации в других форматах, обратитесь в Департамент округа Clark по правам граждан с ограниченными возможностями (Clark County ADA Office)   564.397.2322 / 711 или 800.833.6388 / ADA@clark.wa.gov
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